2211-120116-04-01-850851

津环环评许可函〔2023〕9号

市生态环境局关于对国电电力大港电厂

2×660MW关停替代项目环境影响报告书

的批复

国能（天津）大港发电厂有限公司：

你单位《关于报批国电电力大港电厂2×660MW关停替代项目环境影响报告书的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、你单位2×660MW关停替代项目位于天津市滨海新区古林街道独流减河东风大桥北端国能（天津）大港发电厂有限公司（以下简称“大港电厂”）厂区内，主要建设内容为：利用大港电厂内预留建设用地，新建2×2051.6t/h超超临界煤粉炉+2×660MW超超临界汽轮发电机组，配套建设海水淡化系统、海水循环冷却系统、烟气脱硝、除尘、脱硫设施、灰渣存储、脱硫废水零排放处理系统等，同时扩建铁路到发线、封闭煤棚等燃煤储运设施；含煤废水处理系统、工业废水处理系统、生活污水处理系统等依托现有工程，本项目年发电量59.4×108kWh，年供热量1537.857×104GJ。本项目建成后，大港电厂现有工程四台燃煤发电机组（一期2×320MW机组，二期2×328.5MW机组）全部予以关停，全厂机组参数由亚临界提升至超超临界，供热面积由1850万平方米提高至2808万平方米，机组供电煤耗由324.06g/kWh降低至268g/kWh，市政自来水耗水量由125.65万m3/a降至2.58万m3/a，全厂主要污染物排放量减少，碳排放量减少。本项目总投资498722万元人民币，其中环保投资约56075万元。

本项目符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”管控要求，主要污染物排放符合总量控制要求。2023年11月9日至2023年11月22日，我局将本项目环境影响报告书在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本项目环境影响报告书明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告书总体结论。

二、本项目建设和运行过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。两台燃煤锅炉烟气分别经2套“低氮燃烧+SCR脱硝+双室五电场静电除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+高效除尘除雾一体化装置”净化达标后，通过1根240米高双管集束排气筒（P1、P2）排放，排气筒各安装1套烟气自动连续监测装置；转运站产生的含尘废气经7套湿式除尘器处理达标后，通过7根15米高排气筒（P3-P9）排放；碎煤机室产生的含尘废气经2套湿式除尘器处理达标后，通过2根32米高排气筒（P10-P11）排放；煤仓间产生的含尘废气经12套袋式除尘器处理达标后，通过12根36米高排气筒（P12-P23）排放；石灰石粉仓产生的含尘废气经2套袋式除尘器处理达标后，通过2根15米高排气筒（P24-P25）排放；干渣仓产生的含尘废气经2套袋式除尘器处理达标后，通过2根15米高排气筒（P26-P27）排放；粉煤灰钢板库产生的含尘废气经1套袋式除尘器处理达标后，通过1根15米高排气筒（P28）排放。严格控制废气无组织排放，排放浓度应满足厂界无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实水污染防治措施。锅炉补给水处理系统及凝结水精处理系统产生的排污水、车间地面冲洗及车辆冲洗废水、脱硝废水依托现有的工业废水处理系统处理后作为烟气脱硫装置工艺用水全部回用，不外排；含煤废水依托现有的含煤废水处理系统处理后全部回用于输煤系统冲洗用水；新建脱硫废水零排放处理系统，采用“热法浓缩+旁路烟道固化结晶”处理工艺，设计处理能力为2×15m3/h，脱硫废水经处理后产生的蒸发冷凝水回用于烟气脱硫装置用水，不外排；海水循环冷却水系统及海水淡化系统排浓海水经管道及沟渠输送至塘沽海晶盐场进行综合利用，不外排。

4、合理布置生产设备、风机、空压机、冷却塔、泵类等噪声设备，并采取严格的消声、隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

5、安全处置和利用各类固体废物，做到资源化、减量化、无害化，防止二次污染。对照《危险废物规范化环境管理评估指标》，严格做好危险废物规范化管理工作。危险废物暂存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理。废脱硝催化剂、废油及废油桶、废铅蓄电池等危险废物应委托有资质的单位处理、处置。脱硫废水零排放处理系统污泥应进行危险废物鉴别，依据鉴别结果妥善处置。一般工业固体废物交给有资格的单位综合利用处理，生活垃圾委托城市管理部门统一处理。

6、严格落实土壤、地下水污染防治措施。对污染防控区采取分区防渗措施，制定土壤、地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染土壤、地下水。

7、各类排污口应按照国家和我市相关标准、规范等要求，进行规范化设置。

8、强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

9、本项目环境管理纳入本单位现有环境管理体系，加强运营管理，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放。

10、按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等规范要求，制定企业监测方案，开展污染物自行监测。

11、按照《企业环境信息依法披露管理办法》等要求，建立健全本单位环境信息披露制度，依法做好环境信息披露工作。

三、根据环境影响报告书核算，本次关停替代项目建成后不新增重点污染物排放总量指标。

四、本项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

五、按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，你单位应在启动本项目生产设施或在实际排污之前，重新申领排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

六、本项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

七、本项目环境影响报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告书。本项目环境影响报告书自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  3类；

3、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

4、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  Ⅳ类；

5、《海水水质标准》GB3097-1997  第四类；

6、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

7、《火电厂大气污染物排放标准》DB12/810-2018；

8、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

9、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

九、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局，分别对本项目实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

十一、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2023年11月30日

（此件主动公开）

抄送：天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，滨海新区生态环境局，滨海新区行政审批局，天津市生态环境科学研究院